## 目录
序号 Number | 表名 Table | 结构体 Struct | 类别 Sort | 版本 Version | 备注 Remark
1 | IO | IO | 输入,输出 | V1.1
2 | 传感器 | Sensor | 传感器，传感器修正 | V1.1
3 | 主机 | Chiller | 主机 | V1.0
4 | 主机阀门 | CH_Valve | 主机冷冻水蝶阀，主机冷却水蝶阀 | V1.0
5 | 水泵 | Pump | 冷冻泵，冷却泵 | V1.0
6 | 冷却塔风机 | Cooling_tower_fan | 冷却塔风机 | V1.0
7 | 冷却塔阀门 | CT_Valve | 冷却塔进水蝶阀，冷却塔出水蝶阀 | V1.0
8 | 冷冻水智能温度 | AI_CHW | 冷冻水智能温度计算 | V1.0
9 | 冷却水智能温度 | AI_CW | 冷却水智能温度计算 | V1.0
10 | 旁通阀 | Bypass valve | 冷冻水旁通阀，冷却水旁通阀 | V1.1
11 | 时间 | Datetime | 时间设定，显示 | V1.0
12 | 显示 | Display | 显示计算结果 | V1.0
13 | 系统 | System | 部分参数设定 | V1.1
14 | 主机通讯 | CH_Comm | 主机通讯 | V1.1
15 | 电表 | Electricity meter | 电表通讯 | V1.0
16 | 能量表 | BTU meter | 能量表通讯 | V1.0
17 | 能效 | COP | 能效统计 | V1.0

## IO
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_LR | R | Chiller remote | 主机远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | / | CW
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_Run | R | Chiller running | 主机运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | / | CHW
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_F | R | Chiller fault | 主机故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | / | Rem | RL
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_CSt | R | Chiller open command | 主机开启控制 | / | Start | / | 开启 | / | / | OC | OpenCommand
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_CSp | R | Chiller close command | 主机关闭控制 | / | Stop | / | 关闭 | / | / | Od | Opened
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_CHW_FS | R | Chiller chilled water valve remote | 主机冷冻水水流开关 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | / | CC | CloseCommand
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_CH_FS | R | Chiller condenser water valve remote | 主机冷却水水流开关 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | / | Cd | Closed
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWV_LR | R | Chilled water valve remote | 冷冻水阀门远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | / | BPV | BypassValve
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWV_Od | R | Chilled water valve open status | 冷冻水阀门全开 | / | Opened | / | 全开 | / | / | FrqF | Frequence Feedback
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWV_Cd | R | Chilled water valve close status | 冷冻水阀门全关 | / | Closed | / | 全关 | / | / | FrqC | Frequence Command
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWV_OC | R | Chilled water valve open command | 冷冻水阀门开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | / | RC | Regulate Command | 阀门调节
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWV_CC | R | Chilled water valve close command | 冷冻水阀门关闭控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | / | PF | Position Feedback | 阀门开度
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWV_LR | R | Condenser water valve remote | 冷却水阀门远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWV_Od | R | Condenser water valve open status | 冷却水阀门全开 | / | Opened | / | 全开 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWV_Cd | R | Condenser water valve close status | 冷却水阀门全关 | / | Closed | / | 全关 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWV_OC | R | Condenser water valve open command | 冷却水阀门开启控制 |  | Open |  | 开启 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWV_CC | R | Condenser water valve close command | 冷却水阀门关闭控制 |  | Close |  | 关闭 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWP_LR | R | Chilled water pump remote | 冷冻泵远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWP_Run | R | Chilled water pump running | 冷冻泵运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWP_F | R | Chilled water pump fault | 冷冻泵故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF INT | CHWP_FrqFB | R | Chilled water pump frequency feedback | 冷冻泵频率反馈 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWP_CSt | R | Chilled water pump open command | 冷冻泵开启控制 | Stop | Start | 关闭 | 开启 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF REAL | CHWP_FrqC | R | Chilled water pump frequency command | 冷冻泵频率控制 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWP_LR | R | Condenser water pump remote | 冷却泵远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWP_Run | R | Condenser water pump running | 冷却泵运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWP_F | R | Condenser water pump fault | 冷却泵故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF INT | CWP_FrqFB | R | Condenser water pump frequency feedback | 冷却泵频率反馈 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWP_Cst | R | Condenser water pump open command | 冷却泵开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF REAL | CWP_FrqC | R | Condenser water pump frequency command | 冷却泵频率控制 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CTF_LR | R | Cooling tower fan remote | 冷却塔风机远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CTF_Run | R | Cooling tower fan running | 冷却塔风机运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CTF_F | R | Cooling tower fan fault | 冷却塔风机故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF INT | CTF_FrqFB | R | Cooling tower fan frequency feedback | 冷却塔风机频率反馈 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CTF_CSt | R | Cooling tower fan open command | 冷却塔风机开启控制 | Stop | Start | 关闭 | 开启 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF REAL | CTF_FrqC | R | Cooling tower fan frequency command | 冷却塔风机频率控制 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_InV_LR | R | Cooling tower inlet valve remote | 冷却塔进水阀门远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_InV_Od | R | Cooling tower inlet valve open status | 冷却塔进水阀门全开 | / | Opened | / | 全开 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_InV_Cd | R | Cooling tower inlet valve close status | 冷却塔进水阀门全关 | / | Closed | / | 全关 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_InV_OC | R | Cooling tower inlet valve open command | 冷却塔进水阀门开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_InV_CC | R | Cooling tower inlet valve close command | 冷却塔进水阀门关闭控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_OutV_LR | R | Cooling tower outlet valve remote | 冷却塔出水阀门远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_OutV_Od | R | Cooling tower outlet valve open status | 冷却塔出水阀门全开 | / | Opened | / | 全开 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_OutV_Cd | R | Cooling tower outlet valve close status | 冷却塔出水阀门全关 | / | Closed | / | 全关 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_OutV_OC | R | Cooling tower outlet valve open command | 冷却塔出水阀门开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_OutV_CC | R | Cooling tower outlet valve close command | 冷却塔出水阀门关闭控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | INT | CHW_BPV_RC | R | Chilled water bypass valve regulate command | 冷冻水旁通阀控制 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CW_BPV_RC | R | Condenser water bypass valve regulate command | 冷却水旁通阀控制 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CHWS_T | R | Chilled water supply temperature | 冷冻供水温度 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CHWR_T | R | Chilled water return temperature | 冷冻回水温度 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CHWS_P | R | Chilled water supply pressure | 冷冻供水压力 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CHWR_P | R | Chilled water return pressure | 冷冻回水压力 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CH_CHW_P | R | Chiller chilled water pressure | 主机冷冻水压力 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CHW_FL | R | Chilled water flow rate | 冷冻水流量 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CHW_BPV_PFB | R | Chilled water bypass valve feedback | 冷冻水旁通阀反馈 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CWS_T | R | Condenser water supply temperature | 冷却供水温度 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CWR_T | R | Condenser water return temperature | 冷却回水温度 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CWS_P | R | Condenser water supply pressure | 冷却供水压力 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CWR_P | R | Condenser water return pressure | 冷却回水压力 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CH_CW_P | R | Chiller condenser water pressure | 主机冷却水压力 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | CW_BPV_PFB | R | Condenser water bypass valve feedback | 冷却水旁通阀反馈 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF INT | CH_CHW_DP | R | Chiller chilled water differential pressure | 主机冷冻水压差 | / | / | / | / | / | /
IO | ARRAY [1..6] OF INT | CH_CW_DP | R | Chiller condenser water differential pressure | 主机冷却水压差 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | OA_T | R | Outdoor air temperature | 室外温度 | / | / | / | / | / | /
IO | INT | OA_RH | R | Outdoor air relative humidity | 室外湿度 | / | / | / | / | / | /

## 传感器Sensor
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
Sen/Sen_Ofs | REAL | CHWS_T | R | Chilled water supply temperature | 冷冻供水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CHWR_T | R | Chilled water return temperature | 冷冻回水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CHWS_P | R | Chilled water supply pressure | 冷冻供水压力 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CHWR_P | R | Chilled water return pressure | 冷冻回水压力 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CH_CHW_P | R | Chiller chilled water pressure | 主机冷冻水压力 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CHW_FL | R | Chilled water flow rate | 冷冻水流量 | m/s | / | m/s | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CHW_BPV_PFB | R | Chilled water bypass valve feedback | 冷冻水旁通阀反馈 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CWS_T | R | Condenser water supply temperature | 冷却供水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CWR_T | R | Condenser water return temperature | 冷却回水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CWS_P | R | Condenser water supply pressure | 冷却供水压力 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CWR_P | R | Condenser water return pressure | 冷却回水压力 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CH_CW_P | R | Chiller condenser water pressure | 主机冷却水压力 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CW_BPV_PFB | R | Condenser water bypass valve feedback | 冷却水旁通阀反馈 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | ARRAY [1..6] OF REAL | CHWP_FrqFB | R | Chilled water pump frequency feedback | 冷冻泵频率反馈 | Hz | / | Hz | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | ARRAY [1..6] OF REAL | CWP_FrqFB | R | Condenser water pump frequency feedback | 冷却泵频率反馈 | Hz | / | Hz | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | ARRAY [1..12] OF REAL | CTF_FrqFB | R | Cooling tower frequency feedback | 冷却塔频率反馈 | Hz | / | Hz | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | OA_T | R | Outdoor air temperature | 室外温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | OA_RH | R | Outdoor air relative humidity | 室外湿度 | % | / | % | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | ARRAY [1..6] OF REAL | CH_CHW_DP | R | Chiller chilled water differential pressure | 主机冷冻水压差 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Sen/Sen_Ofs | ARRAY [1..6] OF REAL | CH_CW_DP | R | Chiller condenser water differential pressure | 主机冷却水压差 | Bar | / | Bar | / | 2 | /

## 主机Chiller
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | LR | R | Chiller remote | 主机远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | Run | R | Chiller running | 主机运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | F | R | Chiller fault | 主机故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHW_FS | R | Chilled water flow status | 主机冷冻水水流开关 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | CW_FS | R | Condenser water flow status | 主机冷却水水流开关 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF REAL | Load | R | Chiller load | 主机负荷 | % | / | % | / | 1 | 1
CH | REAL | LLN | R | Chiller low load number | 主机低负载数量 | / | / | / | / | 0 | 0
CH | REAL | HLN | R | Chiller high load number | 主机高负载数量 | / | / | / | / | 0 | 0
CH | ARRAY [1..6] OF REAL | RT | R | Chiller runtime | 主机运行时间 | H |  | H |  | 2 | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | AM | R/W | Chiller auto/manual select | 主机手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | MC | R/W | Chiller manual command | 主机手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | AC | R | Chiller auto command | 主机自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | FC | R | Chiller final command | 主机最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | AO | R | Chiller auto open | 主机自动开启 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | CSt | R | Chiller open command | 主机开启控制 | Stop | Start | 关闭 | 开启 | / | /
CH | REAL | LLoad_SP | R/W | Chiller low load setpoint | 主机低负载设定 | % | / | % | / | / | /
CH | REAL | HLoad_SP | R/W | Chiller high load setpoint | 主机高负载设定 | % | / | % | / | / | /
CH | REAL | LLoad_Num_SP | R/W | Chiller low load number setpoint | 主机低负载数量设定 | / | / | / | / | / | /
CH | REAL | HLoad_Num_SP | R/W | Chiller high load number setpoint | 主机高负载数量设定 | / | / | / | / | / | /
CH | REAL | Num_SP | R/W | Chiller number setpoint | 主机数量设定 | / | / | / | / | / | /
CH | REAL | Need_Num | R | Chiller need number | 主机需开数量 | / | / | / | / | / | /
CH | REAL | Run_Num | R | Chiller running number | 主机运行数量 | / | / | / | / | / | /
CH | BOOL | Run_Mark | R | Chiller running mark | 主机运行标志 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
CH | REAL | H_Need_Num | R | High power chiller need number | 大主机需开数量 | / | / | / | / | 0 | /
CH | REAL | S_Need_Num | R | Small power chiller need number | 小主机需开数量 | / | / | / | / | 0 | /
CH | REAL | Max_Op_Num | R | Chiller maxinum openable number | 主机最大可开数量 | / | / | / | / | 0 | /
CH | ARRAY [1..6] OF BOOL | GCtrl_Mark | R | Chiller group controllable mark | 主机可群控标志 | / | / | / | / | / | /
CH | REAL | Ini_Num | R | Chiller initial number | 主机初始开启数量 | / | / | / | / | 0 | /
CH | BOOL | CommC_Enable |  | Communication command enable | 通讯控制使能 | / | / | / | / | / | /
CH | REAL | LLoad_Num | R | Chiller low load number | 主机低负载数量 | / | / | / | / | / | /
CH | REAL | HLoad_Num | R | Chiller high load number | 主机高负载数量 | / | / | / | / | / | /
| REAL | Min_Num_SP | R | Chiller mininum number setpoint | 主机最小开启数量设定 | / | / | / | / | 0 | 1

## 主机阀门CH_Valve
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | LR | R | Valve remote | 阀门远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | / | Chilled water valve
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | Od | R | Valve open status | 阀门全开 | / | Opened | / | 全开 | / | / | Condenser water valve
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | Cd | R | Valve close status | 阀门全关 | / | Closed | / | 全关 | / | /
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | AM | R/W | Valve auto/manual select | 阀门手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | MC | R/W | Valve manual command | 阀门手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | AC | R | Valve auto command | 阀门自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | FC | R | Valve final command | 阀门最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | OC | R | Valve open command | 阀门开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWV/CWV | ARRAY [1..6] OF BOOL | CC | R | Valve close command | 阀门关闭控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWV/CWV | REAL | Load_Od_Num | R | Valve opened number-Load | 阀门全开数量-用于加载 | / | / | / | / | / | /
CHWV/CWV | REAL | Unload_Od_Num | R | Valve opened number-Unload | 阀门全开数量-用于减载 | / | / | / | / | / | /

## 水泵Pump
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
Chilled water pump
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | LR | R | Remote | 远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | / | Condenser water pump
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | Run | R | Running | 运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | F | R | Fault | 故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF REAL | RT | R | Runtime | 运行时间 | H | / | H | / | 2 | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | AM | R/W | Auto/Manual select | 手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | MC | R/W | Manual command | 手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | AC | R | Auto command | 自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | FC | R | Final command | 最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | AO | R | Auto open | 自动开启 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | CSt | R | Open command | 开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | Frq_AM | R/W | Frequency auto/manual select | 频率手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF REAL | Frq_MC | R/W | Frequency manual command | 频率手动投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF REAL | Frq_AC | R | Frequency auto command | 频率自动投入 | Hz | / | Hz | / | / | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF REAL | Frq_FC | R | Frequency final command | 频率最终投入 | Hz | / | Hz | / | 2 | 2
CHWP/CWP | REAL | FrqH_SP | R/W | Frequency high limit setpoint | 频率上限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
CHWP/CWP | REAL | FrqL_SP | R/W | Frequency lower limit setpoint | 频率下限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
CHWP/CWP | REAL | Num_SP | R/W | Number setpoint | 数量设定 | / | / | / | / | 0 | 0
CHWP/CWP | REAL | Need_Num | R | Need number | 需开数量 | / | / | / | / | 0 | 0
CHWP/CWP | REAL | Run_Num | R | Running number | 运行数量 | / | / | / | / | 0 | 0
CHWP/CWP | BOOL | Run_Mark | R | Running mark | 运行标志 | / | / | / | / | / | /
CHWP/CWP | REAL | TA_SP | R/W | TA setpoint | TA设定 | / | / | / | / | 1 | 1.6
CHWP/CWP | REAL | TB_SP | R/W | TB setpoint | TB设定 | / | / | / | / | 1 | -1.7
CHWP/CWP | REAL | TC_SP | R/W | TC setpoint | TC设定 | / | / | / | / | 1 | 0
CHWP/CWP | REAL | PA_SP | R/W | PA setpoint | PA设定 | / | / | / | / | 1 | 20
CHWP/CWP | REAL | PB_SP | R/W | PB setpoint | PB设定 | / | / | / | / | 1 | 14
CHWP/CWP | REAL | PC_SP | R/W | PC setpoint | PC设定 | / | / | / | / | 1 | 0
CHWP/CWP | REAL | Ocoe_SP | R/W | Oscillation coefficient setpoint | 压差波动系数设定 | / | / | / | / | 1 | 1.5
CHWP/CWP | REAL | DT_O_SP | R/W | Oscillation delay setpoint | 压差波动延时设定 | Min | / | 分钟 | / | 0 | 5
CHWP/CWP | REAL | DB_SP | R/W | Dead band setpoint | 死区设定 | / | / | / | / | 2 | 0.1
CHWP/CWP | REAL | T_uK | R | Differntial temperature integral | 温差积分 | / | / | / | / | 2 | /
CHWP/CWP | REAL | P_uK | R | Differntial pressure integral | 压差积分 | / | / | / | / | 2 | /
CHWP/CWP | REAL | DP_FSP | R | Differential pressure final setpoint | 压差设定值 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
CHWP/CWP | REAL | DT_SP | R/W | Differential temperature setpoint | 供回水温差设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 5
CHWP/CWP | REAL | DP_SP | R/W | Differential pressure setpoint | 供回水压差设定 | Bar | / | Bar | / | 2 | 0.5
CHWP/CWP | BOOL | O_Mark | R | Oscillation mark | 压差波动标志 | / | / | / | / | / | /
CHWP/CWP | REAL | Frq_PID | R | Frequency PID | 频率PID | / | / | / | / | / | /
CHWP/CWP | REAL | Max_Op_Num | R | Maxinum openable number | 最大可开数量 | / | / | / | / | 0 | /
CHWP/CWP | ARRAY [1..6] OF BOOL | GCtrl_Mark | R | Group controllable mark | 可群控标志 | / | / | / | / | / | /
CHWP/CWP | REAL | PID_Peek_Run | R | PID peek run | PID错峰运行 | / | / | / | / | / | /

## 冷却塔风机Cooling_Tower_Fan
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | LR | R | Cooling tower fan remote | 冷却塔风机远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | Run | R | Cooling tower fan running | 冷却塔风机运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | F | R | Cooling tower fan fault | 冷却塔风机故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF REAL | RT | R | Cooling tower fan runtime | 冷却塔风机运行时间 | H | / | H | / | 2 | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | AM | R/W | Cooling tower fan auto/manual select | 冷却塔风机手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | MC | R/W | Cooling tower fan manual command | 冷却塔风机手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | AC | R | Cooling tower fan auto command | 冷却塔风机自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | FC | R | Cooling tower fan final command | 冷却塔风机最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | AO | R | Cooling tower fan auto open | 冷却塔风机自动开启 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | CSt | R | Cooling tower fan open command | 冷却塔风机开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | Frq_AM | R/W | Cooling tower fan frequency auto/manual select | 冷却塔风机频率手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF REAL | Frq_MC | R/W | Cooling tower fan frequency manual command | 冷却塔风机频率手动投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
CTF | ARRAY [1..12] OF REAL | Frq_AC | R | Cooling tower fan frequency auto command | 冷却塔风机频率自动投入 | Hz | / | Hz | / | / | /
CTF | ARRAY [1..12] OF REAL | Frq_FC | R | Cooling tower fan frequency final command | 冷却塔风机频率最终投入 | Hz | / | Hz | / | 2 | 2
CTF | REAL | FrqH_SP | R/W | Cooling tower fan frequency high limit setpoint | 冷却塔风机频率上限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
CTF | REAL | FrqL_SP | R/W | Cooling tower fan frequency lower limit setpoint | 冷却塔风机频率下限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
CTF | REAL | Num_SP | R/W | Cooling tower fan number setpoint | 冷却塔风机数量设定 | / | / | / | / | 0 | 0
CTF | REAL | Need_Num | R | Cooling tower fan need number | 冷却塔风机需开数量 | / | / | / | / | 0 | 0
CTF | REAL | Run_Num | R | Cooling tower fan running number | 冷却塔风机运行数量 | / | / | / | / | 0 | 0
CTF | BOOL | Run_Mark | R | Cooling tower fan running mark | 冷却塔风机运行标志 | / | / | / | / | / | /
CTF | REAL | Min_Num_SP | R/W | Cooling tower fan mininum open number setpoint | 冷却塔风机最小开启数量设定 | / | / | / | / | 0 | 1
CTF | REAL | P_SP | R/W | Cooling tower fan frequency proportion setpoint | 冷却塔风机频率P设定 | / | / | / | / | 1 | 10
CTF | REAL | I_SP | R/W | Cooling tower fan frequency integration setpoint | 冷却塔风机频率I设定 | / | / | / | / | 1 | 50
CTF | REAL | DB_SP | R/W | Cooling tower fan frequency PID dead band setpoint | 冷却塔风机频率PID死区设定 | / | / | / | / | 1 | 0.3
CTF | REAL | Frq_PID | R | Cooling tower fan frequency PID | 冷却塔风机频率PID | / | / | / | / | / | /
CTF | REAL | Max_Op_Num | R | Cooling tower fan maxinum openable number | 冷却塔风机最大可开数量 | / | / | / | / | 0 | /
CTF | ARRAY [1..12] OF BOOL | GCtrl_Mark | R | Cooling tower fan group controllable mark | 冷却塔风机可群控标志 | / | / | / | / | / | /
CTF | REAL | Ini_Num | R | Cooling tower initial number | 冷却塔初始开启数量 | / | / | / | / | 0 | /
CTF | REAL | PID_Peek_Run | R | PID peek run | PID错峰运行 | / | / | / | / | / | /

## 冷却塔阀门CT_Valve
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | LR | R | Valve remote | 阀门远程 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | / | Cooling tower inlet valve
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | Od | R | Valve open status | 阀门全开 | / | Opened | / | 全开 | / | / | Cooling tower outlet valve
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | Cd | R | Valve close status | 阀门全关 | / | Closed | / | 全关 | / | /
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | AM | R/W | Valve auto/manual select | 阀门手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | MC | R/W | Valve manual command | 阀门手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | AC | R | Valve auto command | 阀门自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | FC | R | Valve final command | 阀门最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | AO | R | Valve auto open | 阀门自动开启 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | OC | R | Valve open command | 阀门开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CT_InV/CT_OutV | ARRAY [1..12] OF BOOL | CC | R | Valve close command | 阀门关闭控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
CT_InV/CT_OutV | REAL | Load_Od_Num | R | Valve opened number-Load | 阀门全开数量-用于加载 | / | / | / | / | / | /
CT_InV/CT_OutV | REAL | Unload_Od_Num | R | Valve opened number-Unload | 阀门全开数量-用于减载 | / | / | / | / | / | /

## 旁通阀Bypass_Valve
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | DP_SP | R/W | Differential pressure setpoint | 供回水压差设定 | Bar | / | Bar | / | 2 | 1.5
CHW_BPV/CW_BPV | BOOL | AM | R/W | Bypass valve auto/manual select | 旁通阀手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | MC | R/W | Bypass valve manual command | 旁通阀手动投入 | % | / | % | / | 0 | 0
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | AC | R | Bypass valve auto command | 旁通阀自动投入 | % | / | % | / | 0 | 0
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | FC | R | Bypass valve final command | 旁通阀最终投入 | % | / | % | / | 0 | 0
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | P_SP | R/W | Bypass valve proportion setpoint | 旁通阀P | / | / | / | / | 1 | 10
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | I_SP | R/W | Bypass valve integration setpoint | 旁通阀I | / | / | / | / | 1 | 51
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | DB_SP | R/W | Bypass valve PID dead band setpoint | 旁通阀PID死区 | / | / | / | / | 2 | 0.3
CHW_BPV/CW_BPV | REAL | PID_Peek_Run | R | PID peek run | PID错峰运行 | / | / | / | / | / | /

## 冷冻水智能温度AI_CHW
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
AI_CHWS/AI_CHWW | REAL | STCon_SP | R/W | Supply temperature constant setpoint | 出水温度常量设定 | / | / | / | / | 1 | 21
AI_CHWS/AI_CHWW | REAL | STCoe_SP | R/W | Supply temperature coefficient setpoint | 出水温度系数设定 | / | / | / | / | 1 | 0.4
AI_CHWS/AI_CHWW | REAL | RTCon_SP | R/W | Return temperature constant setpoint | 回水温度常量设定 | / | / | / | / | 1 | 14
AI_CHWS/AI_CHWW | REAL | RTCoe_SP | R/W | Return temperature coefficient setpoint | 回水温度系数设定 | / | / | / | / | 1 | 0
AI_CHWS/AI_CHWW | REAL | TH_SP | R/W | Temperature high setpoint | 温度高限设定 | / | / | / | / | 1 | 12
AI_CHWS/AI_CHWW | REAL | TL_SP | R/W | Temperature lower setpoint | 温度低限设定 | / | / | / | / | 1 | 7
AI_CHWS/AI_CHWW | ARRAY [1..6] OF REAL | TCon_SP | R/W | Temperature compensation setpoint | 温度补偿设定 | / | / | / | / | 1 | /
AI_CHWS/AI_CHWW | ARRAY [1..6] OF REAL | HCon_SP | R/W | Hour compensation setpoint | 补偿小时设定 | Hour | / | 小时 | / | 0 | /
AI_CHWS/AI_CHWW | ARRAY [1..6] OF REAL | MinCon_SP | R/W | Minute compensation setpoint | 补偿分钟设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | /
AI_CHWS | REAL | CalC_SP | R/W | Calculate cycle setpoint | 计算周期设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | /
AI_CHWS/AI_CHWW | REAL | T_SP | R | AI chilled water temperature setpoint | 智能温度设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
AI_CHWS | BOOL | Enable | R/W | AI chilled water temperature Enable | 智能温度计算启禁用 | Disable | Enable | 禁用 | 启用 | / | /
AI_CHWS | BOOL | RT_C | R/W | AI chilled return water temperature control | 智能温度回水控制 | Disable | Enable | 禁用 | 启用 | / | /
AI_CHWS | REAL | TCon_FSP | R | AI chilled water temperature compensation final setpoint | 智能温度补偿设定值 | / | / | / | / | 1 | /
AI_CHWS | REAL | T_FSP | R | AI chilled water temperature final setpoint | 智能温度设定值 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /

## 冷却水智能温度AI_CW
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
AI_CW | REAL | Con_SP | R/W | constant setpoint | 常数设定 | / | / | / | / | 1 | 2
AI_CW | REAL | Coe_SP | R/W | coefficient setpoint | 系数设定 | / | / | / | / | 1 | 0.7
AI_CW | REAL | TAH_SP | R/W | Target approximation high setpoint | 目标逼近度上限设定 | / | / | / | / | 1 | 5
AI_CW | REAL | TAL_SP | R/W | Target approximation lower setpoint | 目标逼近度下限设定 | / | / | / | / | 1 | 2
AI_CW | REAL | TTH_SP | R/W | Target temperature high setpoint | 目标温度上限设定 | ℃ |  | ℃ |  | 1 | 30
AI_CW | REAL | TTL_SP | R/W | Target temperature lower setpoint | 目标温度下限设定 | ℃ |  | ℃ |  | 1 | 15
AI_CW | BOOL | Enable | R/W | Enable | 温度计算启禁用 | Disable | Enable | 禁用 | 启用 | / | /
AI_CW | REAL | Actual_Appr | R | Actual approximation | 实际逼近度 | / | / | / | / | 1 | /
AI_CW | REAL | Target_Appr | R | Target approximation | 目标逼近度 | / | / | / | / | 1 | /
AI_CW | REAL | AIT_FSP | R | AI Temperature final setpoint | 智能温度设定值 | ℃ |  | ℃ | / | 1 | /

## 时间Datetime
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
Datetime | REAL | YYYY_SP | R/W | Year setpoint | 年设定 | / | / | / | / | 0 | 2019
Datetime | REAL | MM_SP | R/W | Month setpoint | 月设定 | / | / | / | / | 0 | 9
Datetime | REAL | DD_SP | R/W | Day setpoint | 日设定 | / | / | / | / | 0 | 19
Datetime | REAL | H_SP | R/W | Hour setpoint | 时设定 | / | / | / | / | 0 | 9
Datetime | REAL | Min_SP | R/W | Minute setpoint | 分设定 | / | / | / | / | 0 | 9
Datetime | REAL | Sec_SP | R/W | Second setpoint | 秒设定 | / | / | / | / | 0 | 9
Datetime | REAL | W_SP | R/W | Week setpoint | 星期设定 | / | / | / | / | 0 | 3
Datetime | BOOL | Time_SP | R/W | Time setpoint | 时间设定 | OFF | ON | OFF | ON | / | /
Datetime | REAL | YYYY | R | Year | 年 | / | / | / | / | 0 | 0
Datetime | REAL | MM | R | Month | 月 | / | / | / | / | 0 | 0
Datetime | REAL | DD | R | Day | 日 | / | / | / | / | 0 | 0
Datetime | REAL | H | R | Hour | 时 | / | / | / | / | 0 | 0
Datetime | REAL | Min | R | Minute | 分 | / | / | / | / | 0 | 0
Datetime | REAL | Sec | R | Second | 秒 | / | / | / | / | 0 | 0
Datetime | REAL | W | R | Week | 星期 | / | / | / | / | 0 | 0

## 显示Display
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
Display | REAL | OA_Dew | R | Outdoor air dew point temperature | 室外露点温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
Display | REAL | OA_ENT | R | Outdoor air enthalpy | 室外焓值 | kj/kg | / | kj/kg | / | 2 | /
Display | REAL | OA_HR | R | Outdoor air humidity ratio | 室外含湿量 | g/kg | / | g/kg | / | 2 | /
Display | REAL | OA_WBT | R | Outdoor air wet bulb temperature | 室外湿球温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
Display | REAL | CHW_DP | R | Chilled water differential pressure | 冷冻水压差 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Display | REAL | CHW_DT | R | Chilled water differntial temperature | 冷冻水温差 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Display | REAL | CW_DP | R | Condenser water differntial pressure | 冷却水压差 | Bar | / | Bar | / | 2 | /
Display | REAL | CW_DT | R | Condenser water differntial temperature | 冷却水温差 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Display | BOOL | Season | R | Season | 冬夏工况 | Cooling | Heating | 制冷 | 制热 | / | /
Display | REAL | CHLT_FSP | R | Chiller loading temperature final setpoint | 冷冻水加载温度设定值 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Display | REAL | CHULT_FSP | R | Chiller unload temperature final setpoint | 冷冻水减载温度设定值 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /

## 系统System
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
System | BOOL | Startup | R/W | Startup | 开关机 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | /
System | BOOL | BMS_Sartup | R/W | BMS startup | BMS定时开关机 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | /
System | BOOL | Final_Startup | R | Final startup | 最终启停 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | /
System | BOOL | Alarm_Reset | R/W | Alarm reset | 报警复位 | / | ON | / | 复位 | / | /
System | BOOL | Total_Alarm | R | Total alarm | 总报警 | Normal | Alarm | 正常 | 报警
System | BOOL | CHWPCD_Enable | R/W | Chiller water pump close delay enable | 冷冻泵延时关闭启禁用 | Disable | Enable | 禁用 | 启用 | / | /
System | BOOL | VC_Enable | R/W | Valve command enable | 阀门控制使能 | Disable | Enable | 禁用 | 启用 | / | /
System | BOOL | Mode | R/W | Chiller mode | 主机模式 | Fully-Auto | Semi-Auto | 全自动 | 半自动 | / | /
System | ARRAY [1..6] OF BOOL | SemiC | R/W | Chiller semi-auto command | 主机半自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
System | BOOL | Season | R | Season | 冬夏工况 | Cooling | Heating | 制冷 | 制热 | / | /
System | REAL | DT_CHL_SP | R/W | Chiller load delay setpoint | 主机加载时间设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 20 | PLC中数据类型为DINT
System | REAL | DT_CHUL_SP | R/W | Chiller unload delay setpoint | 主机减载时间设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 20
System | REAL | DT_CTL_SP | R/W | Cooling tower load delay setpoint | 冷却塔加载时间设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 3
System | REAL | DT_CTUL_SP | R/W | Cooling tower unload delay setpoint | 冷却塔减载时间设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 6
System | REAL | DT_IniS_SP | R/W | Initial startup delay setpoint | 系统启动加载延时设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 30
System | REAL | DT_VC_SP | R/W | Valve close delay setpoint | 蝶阀关闭延时设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 2
System | REAL | DT_SS_SP | R/W | System shutdown delay setpoint | 系统主机关机延时设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 3
System | REAL | DT_CHS_SP | R/W | Chiller startup delay setpoint | 主机开启延时设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 1
System | REAL | DT_CTS_SP | R/W | Cooling tower startup delay setpoint | 冷却塔开启延时设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 0
System | REAL | DT_VA_SP | R/W | Valve alarm delay setpoint | 阀门报警延时设定 | Second | / | 秒 | / | 0 | 120
System | REAL | DT_FA_SP | R/W | Flow alarm delay setpoint | 水流报警延时设定 | Second | / | 秒 | / | 0 | 60
System | REAL | DT_CHWPC_SP | R/W | Chilled water pump close delay setpoint | 冷冻泵关闭延时设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 30
System | REAL | DT_CWLT_SP | R/W | Condenser water low temperature delay setpoint | 冷却塔供水温度低延时设定 | Minute | / | 分钟 | / | 0 | 3
System | REAL | Season_SP | R/W | Season setpoint | 冬夏设定 | Cooling | Heating | 制冷 | 制热 | 0 | 0
System | REAL | Startup_mode_SP | R/W | Startup mode setpoint | 开机模式设定 | / | / | / | / | 0-手动启停 1-联动启停 2-智能启停 | 0
System | REAL | CHWT_MSP | R/W | Chilled water temperature manual setpoint | 冷冻供水温度手动设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 10
System | REAL | HWT_MSP | R/W | Hot water temperature manual setpoint | 热水供水温度手动设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 45
System | REAL | CHWTDB_SP | R/W | Chilled water temperature dead band setpoint | 冷冻供水温度死区设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 2
System | REAL | CHLDT_SP | R/W | Chiller load differential temperature setpoint | 冷冻水加载温差设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 6.5
System | REAL | CHULDT_SP | R/W | Chiller unload differential temperature setpoint | 冷冻水减载温差设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 3.5
System | REAL | CWT_MSP | R/W | Condenser water temperature manual setpoint | 冷却供水温度手动设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 29
System | REAL | CWTDB_SP | R/W | Condenser water temperature dead band setpoint | 冷却供水温度死区设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 1
System | REAL | CWLT_SP | R/W | Condenser water low temperature setpoint | 冷却水低温度设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 15
System | REAL | CT_MinNum_SP | R/W | Cooling tower open minimum number setpoint | 冷却塔最小开启台数设定 | / | / | / | / | 0 | 1
System | REAL | WBT_SP1 | R/W | Wet bulb setpoint 1 | 湿球温度1档设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 18
System | REAL | WBT_SP2 | R/W | Wet bulb setpoint 2 | 湿球温度2档设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 22
System | REAL | WBT_SP3 | R/W | Wet bulb setpoint 3 | 湿球温度3档设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 26
System | REAL | CHWHT_SP | R/W | Chiller water high temperature setpoint | 冷冻水温度高设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 18
System | REAL | CHWT_FSP | R/W | Chilled water temperature final setpoint | 冷冻供水温度设定值 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
System | REAL | CWT_FSP | R/W | Condenser water temperature final setpoint | 冷却供水温度设定值 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /

## 主机通讯CH_Comm
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Run_Mode | R | Run mode | 运行模式 | / | / | / | / | 0=水泵 1=制冷 2=制热 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF BOOL | LR | R | Remote | 本远控 | Loc | Rem | 本地 | 远程 | / | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHW_FS | R | Chilled water flow status | 冷冻水水流开关 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CW_FS | R | Condenser water flow status | 冷却水水流开关 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Status | R | Status | 状态 | / | / | / | / | 0=待机 1=启动中 2=运行 3=暂停 4=故障 5=停机中 6=模式切换中 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF BOOL | Run | R | Running | 运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF BOOL | F | R | Fault | 故障 | Normal | Fault | 正常 | 故障 | / | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | SOT | R | Supply oil temperature | 供油温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | FTankT | R | Fuel tank temperature | 油箱温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | GVO | R | Guide vane opening | 导叶开度 | % | / | % | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | TargetT | R | Target temperature | 控制目标温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | ResetT | R | Reset temperature | 复归开启温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | CHWRT | R | Chilled water return temperature | 冷冻进水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | CHWST | R | Chilled water supply temperature | 冷冻出水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | CWRT | R | Condenser water return temperature | 冷却进水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | CWST | R | Condenser water supply temperature | 冷却出水温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | CondP | R | Condensing pressure | 冷凝压力 | kPa | / | kPa | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | EvaP | R | Evaporation pressure | 蒸发压力 | kPa | / | kPa | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | RT1 | R | Runtime1 | 运行时间1 | Hour | / | Hour | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Startup_Num1 | R | Startup number1 | 启动次数1 | Times | / | 次 | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | SP1 | R | Suction pressure1 | 吸气压力1 | kPa | / | kPa | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | EP1 | R | Exhaust pressure1 | 排气压力1 | kPa | / | kPa | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | ET1 | R | Exhaust temperature1 | 排气温度1 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | CompOilT1 | R | Compressor oil temperature1 | 压缩机油温1 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Current1 | R | Current1 | 电流1 | A | / | A | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Load1 | R | Load1 | 负载1 | % | / | % | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | EPST1 | R | Exhaust pressure saturation temperature1 | 排气压力饱和温度1 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | SPST1 | R | Suction pressure saturation temperature1 | 吸气压力饱和温度1 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | RT2 | R | Runtime2 | 运行时间2 | Hour | / | Hour | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Startup_Num2 | R | Startup number2 | 启动次数2 | Times | / | 次 | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | SP2 | R | Suction pressure2 | 吸气压力2 | kPa | / | kPa | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | EP2 | R | Exhaust pressure2 | 排气压力2 | kPa | / | kPa | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | ET2 | R | Exhaust temperature2 | 排气温度2 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | CompOilT2 | R | Compressor oil temperature2 | 压缩机油温2 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Current2 | R | Current2 | 电流2 | A | / | A | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | Load2 | R | Load2 | 负载2 | % | / | % | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | EPST2 | R | Exhaust pressure saturation temperature2 | 排气压力饱和温度2 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | SPST2 | R | Suction pressure saturation temperature2 | 吸气压力饱和温度2 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | TargetT_SP | R/W | Target temperature setpoint | 控制目标温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | / | 预留
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF REAL | ResetT_SP | R/W | Reset temperature setpoint | 复归开启温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | / | 预留
CH_Comm | ARRAY [1..6] OF BOOL | Startup | R/W | Startup | 开机 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | / | 预留

## 电表Electricity_Meter
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Uab | R | Voltage AB phase | AB电压 | V | / | V | / | 1 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Ubc | R | Voltage BC phase | BC电压 | V | / | V | / | 1 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Uca | R | Voltage CA phase | CA电压 | V | / | V | / | 1 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Ia | R | Current A phase | A相电流 | A | / | A | / | 2 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Ib | R | Current B phase | B相电流 | A | / | A | / | 2 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Ic | R | Current C phase | C相电流 | A | / | A | / | 2 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | P | R | Power | 功率 | kW | / | kW | / | 1 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Cos | R | Cos | 功率因数 | / | / | / | / | 2 | /
Elec_Meter | ARRAY [1..6] OF REAL | Q | R | Electric quantity | 电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /

## 能量表BTU_Meter
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | S_T | R | Supply temperature | 入口温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | R_T | R | Return temperature | 出口温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | FLV | R | Flow velocities | 瞬时流速 | m/s | / | m/s | / | 1 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | FL | R | Flow rate | 瞬时流量 | m3/h | / | m3/h | / | 1 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | AccFL | R | Accumulated flow | 累计流量 | m3 | / | m3 | / | 1 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | InsCool | R | Instantaneous cooling | 瞬时冷量 | kW | / | kW | / | 1 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | AccCool | R | Accumulated cooling capacity | 冷量总累计 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL |  | R |  | 冷量总累计小数值 | / | / | / | / | / | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | InsHeat | R | Instantaneous heat | 瞬时热量 | kW | / | kW | / | 1 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL | AccHeat | R | Accumulated heat | 热量总累计 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
BTU_Meter | ARRAY [1..2] OF REAL |  | R |  | 热量总累计小数值 | / | / | / | / | / | /

## 能效COP
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
COP | REAL | Plant_P | R | Plant room power | 机房总功率 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | CS_P | R | Cold source power | 冷源总功率 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | CH_P | R | Chiller power | 主机总功率 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | CHWP_P | R | Chilled water pump power | 冷冻泵总功率 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | CWP_P | R | Condenser water pump power | 冷却泵总功率 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | CT_P | R | Cooling tower power | 冷却塔总功率 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | InsCool | R | Instantaneous cooling | 瞬时冷量 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | InsHeat | R | Instantaneous heat | 瞬时热量 | kW | / | kW | / | 1 | /
COP | REAL | Plant_AccQ | R | Plant room accumulated electric quantity | 机房累计电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CS_AccQ | R | Cold source accumulated electric quantity | 冷源累计电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CH_AccQ | R | Chiller accumulated electric quantity | 主机累计电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CHWP_AccQ | R | Chilled water pump accumulated electric quantity | 冷冻泵累计电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CWP_AccQ | R | Condenser water pump accumulated electric quantity | 冷却泵累计电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CT_AccQ | R | Cooling tower accumulated electric quantity | 冷却塔累计电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | AccCool | R | Accumulated cooling capacity | 累计冷量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | AccHeat | R | Accumulated heat | 累计热量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | Plant_IniQ | R | Plant room initial electric quantity | 机房初始电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CS_IniQ | R | Cold source initial electric quantity | 冷源初始电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CH_IniQ | R | Chiller initial electric quantity | 主机初始电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CHWP_IniQ | R | Chilled water pump initial electric quantity | 冷冻泵初始电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CWP_IniQ | R | Condenser water pump initial electric quantity | 冷却泵初始电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CT_IniQ | R | Cooling tower initial electric quantity | 冷却塔初始电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | Ini_AccCool | R | Accumulated cooling capacity initial | 初始冷量总累计 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | Ini_AccHeat | R | Accumulated heat initial | 初始热量总累计 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | Plant_Q | R | Plant room electric quantity | 机房当前电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CS_Q | R | Cold source electric quantity | 冷源当前电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CH_Q | R | Chiller electric quantity | 主机当前电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CHWP_Q | R | Chilled water pump electric quantity | 冷冻泵当前电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CWP_Q | R | Condenser water pump electric quantity | 冷却泵当前电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | CT_Q | R | Cooling tower electric quantity | 冷却塔当前电量 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | Cool | R | Accumulated cooling capacity | 当前冷量总累计 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | Heat | R | Accumulated heat | 当前热量总累计 | MWh | / | MWh | / | 3 | /
COP | REAL | EER | R | Energy efficiency ratio | 机房瞬时COP | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | SCOP | R |  | 冷源瞬时COP | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | COP | R | Coefficient of performance | 主机瞬时COP | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | WTFchw | R |  | 冷冻泵瞬时输送系数 | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | WTFcw | R |  | 冷却泵瞬时输送系数 | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | WTFct | R |  | 冷却塔瞬时输送系数 | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | Acc_EER | R | Accumulated energy efficiency ratio | 机房累计COP | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | Acc_SCOP | R |  | 冷源累计COP | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | Acc_COP | R |  | 主机累计COP | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | Acc_WTFchw | R |  | 冷冻泵累计输送系数 | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | Acc_WTFcw | R |  | 冷却泵累计输送系数 | / | / | / | / | 2 | /
COP | REAL | Acc_WTFct | R |  | 冷却塔累计输送系数 | / | / | / | / | 2 | /
COP | BOOL | Initial | R/W | Initial | 初始化 | OFF | ON | OFF | ON | / | /
COP | REAL | YYYY | R | Year | 年 | / | / | / | / | 0 | 0
COP | REAL | MM | R | Month | 月 | / | / | / | / | 0 | 0
COP | REAL | DD | R | Day | 日 | / | / | / | / | 0 | 0
COP | REAL | H | R | Hour | 时 | / | / | / | / | 0 | 0
COP | REAL | Min | R | Minute | 分 | / | / | / | / | 0 | 0
COP | REAL | Sec | R | Second | 秒 | / | / | / | / | 0 | 0
COP | REAL | W | R | Week | 星期 | / | / | / | / | 0 | 0

## 报警Alarm
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CH_F | R | Chiller fault | 主机故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHW_FF | R | Chiller chilled water flow fault | 主机冷冻水水流报警 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CW_FF | R | Chiller condenser water flow fault | 主机冷却水水流报警 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWV_OF | R | Chiller chilled water valve open fault | 主机冷冻水阀门开启故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWV_CF | R | Chiller chilled water valve close fault | 主机冷冻水阀门关闭故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWV_OF | R | Chiller condenser water valve open fault | 主机冷却水阀门开启故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWV_CF | R | Chiller condenser water valve close fault | 主机冷却水阀门关闭故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CHWP_F | R | Chilled water pump fault | 冷冻泵故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..6] OF BOOL | CWP_F | R | Condenser water pump fault | 冷却泵故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..12] OF BOOL | CTF_F | R | Cooling tower fan fault | 冷却塔风机故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_InV_OF | R | Cooling tower inlet valve open fault | 冷却塔进水阀门开启故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_InV_CF | R | Cooling tower inlet valve close fault | 冷却塔进水阀门关闭故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_OutV_OF | R | Cooling tower outlet valve open fault | 冷却塔出水阀门开启故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
Alarm | ARRAY [1..12] OF BOOL | CT_OutV_CF | R | Cooling tower outlet valve close fault | 冷却塔出水阀门关闭故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /

## 末端
结构体类型变量 Struct type variable | 类型 Type | 对象名 Object Name | 读/写 R/W | 英文描述 English Description | 中文描述 Chinese Description | 英文单位 UNITS English |  | 中文单位 UNITS CHINESE |  | 小数点 Decimal Point | 默认值 Defualt
[6 empty] | STATE 0 | STATE 1 | STATE 0 | STATE 1
IO | BOOL | SF_LR | R | Supply fan remote | 送风机远程 | Loc | rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | BOOL | SF_Run | R | Supply fan run | 送风机运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | SF_F | R | Supply fan fault | 送风机故障 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | RF_LR | R | Return fan remote | 回风机远程 | Loc | rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | BOOL | RF_Run | R | Return fan run | 回风机运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | RF_F | R | Return fan fault | 回风机故障 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | DF_LR | R | Discharge fan remote | 排风机远程 | Loc | rem | 本地 | 远程 | / | /
IO | BOOL | DF_Run | R | Discharge fan run | 排风机运行 | Stop | Run | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | DF_F | R | Discharge fan fault | 排风机故障 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | PRFILT_S | R | Primary filter status | 初效滤网状态 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | SFILT_S | R | Secondary filter status | 中效滤网状态 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | HFILT_S | R | Hepa filter status | 高效滤网状态 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | SF_DP_S | R | Supply fan differntial pressure status | 送风机压差状态 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EHeat1_Run | R | Electric heating1 run | 电加热1运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EHeat2_Run | R | Electric heating2 run | 电加热2运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EHeat3_Run | R | Electric heating3 run | 电加热3运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EHeat4_Run | R | Electric heating4 run | 电加热4运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EHeat_HT_A | R | Electric heating high temperature alarm | 电加热高温报警 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EPreheat1_Run | R | Electric preheating1 run | 电预热1运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EPreheat2_Run | R | Electric preheating2 run | 电预热2运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EPreheat3_Run | R | Electric preheating3 run | 电预热3运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | EPreheat_HT_A | R | Electric preheating high temperature alarm | 电预热高温报警 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | Hum_Run | R | Humidifier run | 加湿器运行 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | Hum_F | R | Humidifier fault | 加湿器故障 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | AFP | R | Anti-frost protector | 防冻保护 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | OAD_Od | R | Outside air damper opened | 室外风阀全开 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | SAD_Od | R | Supply air damper opened | 送风风阀全开 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | RAD_Od | R | Return air damper opened | 回风风阀全开 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | DAD_Od | R | Discharge air damper opened | 排风风阀全开 | OFF | ON | 断开 | 接通 | / | /
IO | BOOL | SF_CSt | R | Supply fan open command | 送风机开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | RF_CSt | R | Return fan open command | 回风机开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | DF_CSt | R | Discharge fan open command | 排风机开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | EHeat1_CSt | R | Electric heating1 open command | 电加热1开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | EHeat2_CSt | R | Electric heating2 open command | 电加热2开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | EHeat3_CSt | R | Electric heating3 open command | 电加热3开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | EHeat4_CSt | R | Electric heating4 open command | 电加热4开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | HUM_CSt | R | Humidifier open command | 加湿器开启控制 | Stop | Start | 停止 | 运行 | / | /
IO | BOOL | OAD_OC | R | Outside air damper open command | 室外风阀开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | BOOL | SAD_OC | R | Supply air damper open command | 送风风阀开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | BOOL | RAD_OC | R | Return air damper open command | 回风风阀开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | BOOL | DAD_OC | R | Discharge air damper open command | 排风风阀开启控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
IO | REAL | CoolV_RC | R | Cooling valve regulate command | 冷水阀控制 | / | / | / | / | / | /
IO | REAL | HeatV_RC | R | Heating valve regulate command | 热水阀控制 | / | / | / | / | / | /
IO | REAL | CHV_RC | R | Cooling/Heating valve regulate command | 冷热水阀控制 | / | / | / | / | / | /
IO | REAL | HumV_RC | R | Humidifier valve regulate command | 加湿器控制 | / | / | / | / | / | /
IO | REAL | SF_FrqC | R | Supply fan frequency command | 送风机频率控制 | / | / | / | / | / | /
IO | REAL | RF_FrqC | R | Return fan frequency command | 回风机频率控制 | / | / | / | / | / | /
IO | REAL | DF_FrqC | R | Discharge fan frequency command | 排风机频率控制 | / | / | / | / | / | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RA_T | R | Return air temperature | 回风温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RA_RH | R | Return air relative humidity | 回风湿度 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | SA_T | R | Supply air temperature | 送风温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | SA_RH | R | Supply air relative humidity | 送风湿度 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | OA_T | R | Outside air temperature | 室外温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | OA_RH | R | Outside air relative humidity | 室外湿度 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RM_T | R | Room temperature | 房间温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RM_RH | R | Room relative humidity | 房间湿度 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | DA_T | R | Discharge air temperature | 排风温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | DA_RH | R | Discharge air relative humidity | 排风湿度 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | OC_T | R | Off coil temperature | 盘管后温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | Pre_T |  | Preheating temperature | 预热温度 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | SA_FL | R | Supply air flow rate | 送风风量 | M3/H | / | M3/H | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RA_FL | R | Return air flow rate | 回风风量 | M4/H | / | M4/H | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | DA_FL | R | Discharge air flow rate | 排风风量 | M5/H | / | M5/H | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RM_DP | R | Room differential pressure | 房间压差 | Pa | / | Pa | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | SA_P | R | Supply air pressure | 送风压力 | Pa | / | Pa | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RA_P | R | Return air pressure | 回风压力 | Pa | / | Pa | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | DA_P | R | Discharge air pressure | 排风压力 | Pa | / | Pa | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | FILT_P | R | Filter pressure | 过滤器压力 | Pa | / | Pa | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RA_CO2 | R | Return air CO2 level | 回风二氧化碳含量 | ppm | / | ppm | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | SA_CO2 | R | Supply air CO2 level | 送风二氧化碳含量 | ppm | / | ppm | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | OA_CO2 | R | Outside air CO2 level | 室外风二氧化碳含量 | ppm | / | ppm | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RM_CO2 | R | Room CO2 level | 房间二氧化碳含量 | ppm | / | ppm | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | SF_FrqFB | R | Supply fan frequency feedback | 送风机频率反馈 | Hz | / | Hz | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | RF_FrqFB | R | Return fan frequency feedback | 回风机频率反馈 | Hz | / | Hz | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | DF_FrqFB | R | Discharge fan frequency feedback | 排风机频率反馈 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CoolV_FB | R | Cooling valve feedback | 冷水阀反馈 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | HeatV_FB | R | Heating valve feedback | 热水阀反馈 | % | / | % | / | 1 | /
Sen/Sen_Ofs | REAL | CHV_FB | R | Cooling/heating valve feedback | 冷热水阀反馈 | % | / | % | / | 1 | /
V | REAL | SA_WBT | R | Supply air wet bulb temperature | 送风湿球温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
V | REAL | RA_WBT | R | Return air wet bulb temperature | 回风湿球温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
V | REAL | OA_WBT | R | Outside air wet bulb temperature | 室外湿球温度 | ℃ | / | ℃ | / | 2 | /
V | REAL | RA_ENT | R | Return air enthalpy | 回风焓值 | kj/kg | / | kj/kg | / | 2 | /
V | REAL | SA_ENT | R | Supply air enthalpy | 送风焓值 | kj/kg | / | kj/kg | / | 2 | /
V | REAL | OA_ENT | R | Outside air enthalpy | 室外风焓值 | kj/kg | / | kj/kg | / | 2 | /
V | REAL | RM_ENT | R | Room enthalpy | 房间焓值 | kj/kg | / | kj/kg | / | 2 | /
V | REAL | CoolV_MC | R/W | Cooling valve manual command | 冷水阀手动投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | CoolV_AC | R | Cooling valve auto command | 冷水阀自动投入 | % | / | % | / | / | /
V | REAL | CoolV_FC | R | Cooling valve final command | 冷水阀最终投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | HeatV_MC | R/W | Heating valve manual command | 热水阀手动投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | HeatV_AC | R | Heating valve auto command | 热水阀自动投入 | % | / | % | / | / | /
V | REAL | HeatV_FC | R | Heating valve final command | 热水阀最终投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | CHV_MC | R/W | Cooling/heating valve manual command | 冷热水阀手动投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | CHV_AC | R | Cooling/heating valve auto command | 冷热水阀自动投入 | % | / | % | / | / | /
V | REAL | CHV_FC | R | Cooling/heating valve final command | 冷热水阀最终投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | HumV_MC | R/W | Humidifier valve manual command | 加湿器手动投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | HumV_AC | R | Humidifier valve auto command | 加湿器自动投入 | % | / | % | / | / | /
V | REAL | HumV_FC | R | Humidifier valve final command | 加湿器最终投入 | % | / | % | / | 0 | 0
V | REAL | SF_Frq_MC | R/W | Supply fan frequency manual command | 送风机频率手动投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | SF_Frq_AC | R | Supply fan frequency auto command | 送风机频率自动投入 | Hz | / | Hz | / | / | /
V | REAL | SF_Frq_FC | R | Supply fan frequency final command | 送风机频率最终投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | RF_Frq_MC | R/W | Return fan frequency manual command | 回风机频率手动投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | RF_Frq_AC | R | Return fan frequency auto command | 回风机频率自动投入 | Hz | / | Hz | / | / | /
V | REAL | RF_Frq_FC | R | Return fan frequency final command | 回风机频率最终投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | DF_Frq_MC | R/W | Discharge fan frequency manual command | 排风机频率手动投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | DF_Frq_AC | R | Discharge fan frequency auto command | 排风机频率自动投入 | Hz | / | Hz | / | / | /
V | REAL | DF_Frq_FC | R | Discharge fan frequency final command | 排风机频率最终投入 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | T_SP | R/W | Temperature setpoint | 温度设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 24
V | REAL | RH_SP | R/W | Relative humidity setpoint | 湿度设定 | % | / | % | / | 1 | 55
V | REAL | SA_P_SP | R/W | Supply air pressure setpoint | 送风压差设定 | Pa | / | Pa | / | 0 | 800 | 12
V | REAL | RA_P_SP | R/W | Return air pressure setpoint | 回风压差设定 | Pa | / | Pa | / | 0 | 300 | 7
V | REAL | DA_P_SP | R/W | Discharge air pressure setpoint | 排风压差设定 | Pa | / | Pa | / | 0 | 500 | 13
V | REAL | HeatP_SP | R/W | Heating proportion setpoint | 加热P设定 | / | / | / | / | 1 | 800 | 8
V | REAL | HeatI_SP | R/W | Heating integration setpoint | 加热I设定 | / | / | / | / | 1 | 50 | 14
V | REAL | CoolP_SP | R/W | Cooling proportion setpoint | 制冷P设定 | / | / | / | / | 1 | 801 | 9
V | REAL | CoolI_SP | R/W | Cooling integration setpoint | 制冷I设定 | / | / | / | / | 1 | 51 | 15
V | REAL | HumP_SP | R/W | Humidity proportion setpoint | 加湿P设定 | / | / | / | / | 1 | 802 | 10
V | REAL | HumI_SP | R/W | Humidity integration setpoint | 加湿I设定 | / | / | / | / | 1 | 52
V | REAL | DehP_SP | R/W | Dehumidity proportion setpoint | 除湿P设定 | / | / | / | / | 1 | 803
V | REAL | DehI_SP | R/W | Dehumidity integration setpoint | 除湿I设定 | / | / | / | / | 1 | 53
V | REAL | DTH_SP | R/W | Differntial temperature high limit setpoint | 温度差上限设定 | / | / | / | / | 1 | 1
V | REAL | DTL_SP | R/W | Differntial temperature lower limit setpoint | 温度差下限设定 | / | / | / | / | 1 | -1
V | REAL | DRHH_SP | R/W | Differntial relative humidity high limit setpoint | 湿度差上限设定 | / | / | / | / | 1 | 5
V | REAL | DRHL_SP | R/W | Differntial relative humidity lower limit setpoint | 湿度差下限设定 | / | / | / | / | 1 | -5 | 0.2
V | REAL | TDB_SP | R/W | Temperature dead band setpoint | 温度死区设定 | ℃ | / | ℃ | / | 1 | 0.3 | 20
V | REAL | RHDB_SP | R/W | Relative humidity dead band setpoint | 湿度死区设定 | % | / | % | / | 1 | 3
V | REAL | SFP_SP | R/W | Supply fan proportion setpoint | 送风机P设定 | / | / | / | / | 2 | 50 | 0.2
V | REAL | SFI_SP | R/W | Supply fan integration setpoint | 送风机I设定 | / | / | / | / | 2 | 200 | 20
V | REAL | SFDB_SP | R/W | Supply fan PID dead band setpoint | 送风机PID死区设定 | Pa | / | Pa | / | 1 | 10
V | REAL | RFP_SP | R/W | Return fan proportion setpoint | 回风机P设定 | / | / | / | / | 2 | 50 | 0.2
V | REAL | RFI_SP | R/W | Return fan integration setpoint | 回风机I设定 | / | / | / | / | 2 | 200 | 20
V | REAL | RFDB_SP | R/W | Return fan PID dead band setpoint | 回风机PID死区设定 | Pa | / | Pa | / | 1 | 10
V | REAL | DFP_SP | R/W | Discharge fan proportion setpoint | 排风机P设定 | / | / | / | / | 2 | 50
V | REAL | DFI_SP | R/W | Discharge fan integration setpoint | 排风机I设定 | / | / | / | / | 2 | 200
V | REAL | DFDB_SP | R/W | Discharge fan PID dead band setpoint | 排风机PID死区设定 | Pa | / | Pa | / | 1 | 10
V | REAL | Heat_PID | R | Heating PID | 加热PID | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | Cool_PID | R | Cooling PID | 制冷PID | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | Hum_PID | R | Humidity PID | 加湿PID | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | Deh_PID | R | Dehumidity PID | 除湿PID | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | SF_PID | R | Supply fan PID | 送风机PID | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | RF_PID | R | Return fan PID | 回风机PID | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | DF_PID | R | Discharge fan PID | 排风机PID | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | Heat_Ctrl | R | Heating control | 热源控制 | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | Cool_Ctrl | R | Cooling control | 冷源控制 | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | Deh_Ctrl | R | Dehumidity control | 除湿控制 | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | AFP_Open_SP | R | Anti-frost protector opening setpoint | 防冻保护开度设定 | / | / | / | / | 1 | /
V | REAL | SF_FrqH_SP | R/W | Supply fan frequency high limit setpoint | 送风机频率上限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | SF_FrqL_SP | R/W | Supply fan frequency lower limit setpoint | 送风机频率下限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | RF_FrqH_SP | R/W | Return fan frequency high limit setpoint | 回风机频率上限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | RF_FrqL_SP | R/W | Return fan frequency lower limit setpoint | 回风机频率下限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | DF_FrqH_SP | R/W | Discharge fan frequency high limit setpoint | 排风机频率上限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
V | REAL | DF_FrqL_SP | R/W | Discharge fan frequency lower limit setpoint | 排风机频率下限设定 | Hz | / | Hz | / | 0 | 0
M | BOOL | Startup | R/W | Startup | 开关机 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | /
M | BOOL | BMS_Startup | R/W | BMS startup | BMS定时开关机 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | /
M | BOOL | Startup_Mark | R | Startup mark | 启停标志 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | /
M | BOOL | Final_Startup | R | Final startup | 最终启停 | OFF | ON | 关机 | 开机 | / | /
M | BOOL | Alarm_Reset | R/W | Alarm reset | 故障复位 | / | Reset | / | 复位 | / | /
M | BOOL | Sys_Alarm | R | System alarm | 总故障 | Normal | Alarm | 正常 | 故障 | / | /
M | BOOL | CoolV_AM | R/W | Cooling valve auto/manual select | 冷水阀手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
M | BOOL | HeatV_AM | R/W | Heating valve auto/manual select | 热水阀手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
M | BOOL | CHV_AM | R/W | Cooling/heating valve auto/manual select | 冷热水阀手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
M | BOOL | HumV_AM | R/W | Humidifier valve auto/manual select | 加湿器手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
M | BOOL | EHeat_AM | R/W | Electric heating auto/manual select | 电加热手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
M | BOOL | EHeat1_MC | R/W | Electric heating1 manual command | 电加热1手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat2_MC | R/W | Electric heating2 manual command | 电加热2手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat3_MC | R/W | Electric heating3 manual command | 电加热3手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat4_MC | R/W | Electric heating4 manual command | 电加热4手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat1_AC | R | Electric heating1 auto command | 电加热1自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat2_AC | R | Electric heating2 auto command | 电加热2自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat3_AC | R | Electric heating3 auto command | 电加热3自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat4_AC | R | Electric heating4 auto command | 电加热4自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat1_FC | R | Electric heating1 final command | 电加热1最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat2_FC | R | Electric heating2 final command | 电加热2最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat3_FC | R | Electric heating3 final command | 电加热3最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EHeat4_FC | R | Electric heating4 final command | 电加热4最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat_AM | R/W | Electric preheating auto/manual select | 电预热手自动切换 | Auto | Manual | 自动 | 手动 | / | /
M | BOOL | EPreheat1_MC | R/W | Electric preheating1 manual command | 电预热1手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat2_MC | R/W | Electric preheating2 manual command | 电预热2手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat3_MC | R/W | Electric preheating3 manual command | 电预热3手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat1_AC | R | Electric preheating1 auto command | 电预热1自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat2_AC | R | Electric preheating2 auto command | 电预热2自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat3_AC | R | Electric preheating3 auto command | 电预热3自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat1_FC | R | Electric preheating1 final command | 电预热1最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat2_FC | R | Electric preheating2 final command | 电预热2最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | EPreheat3_FC | R | Electric preheating3 final command | 电预热3最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | Hum_MC | R/W | Humidifier manual command | 加湿器手动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | Hum_AC | R | Humidifier auto command | 加湿器自动控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | Hum_FC | R | Humidifier final command | 加湿器最终控制 | Close | Open | 关闭 | 开启 | / | /
M | BOOL | Season | R | Season | 冬夏工况 | Cooling | Heating | 制冷 | 制热 | / | /
M | BOOL | T_H | R/W | Temperature/humidity priority select | 温湿度优先选择 | T | H | 温度 | 湿度 | / | /
M | BOOL | Normal_Operation | R | Normal operation | 正常运行 | / | Normal | / | 正常 | / | /
D | REAL | DT_S_SP | R/W | System startup delay setpoint | 开机延时设定 | Second | / | 秒 | / | 0 | 30
D | REAL | DT_SS_SP | R/W | System shutdown delay setpoint | 关机延时设定 | Second | / | 秒 | / | 0 | 180
D | REAL | Season_SP | R/W | Season setpoint | 冬夏设定 | Cooling | Heating | 制冷 | 制热 | 0 | 0
Alarm | BOOL | SF_F | R | Supply fan fault | 送风机故障 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /
Alarm | BOOL | RF_F | R | Return fan fault | 回风机故障 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /
Alarm | BOOL | DF_F | R | Discharge fan fault | 排风机故障 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /
Alarm | BOOL | SF_DP_F | R | Supply fan differntial pressure fault | 送风机压差报警 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /
Alarm | BOOL | EHeat_HT_A | R | Electric heating high temperature alarm | 电加热高温报警 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /
Alarm | BOOL | EPreheat_HT_A | R | Electric preheating high temperature alarm | 电预热高温报警 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /
Alarm | BOOL | Hum_F | R | Humidifier fault | 加湿器故障 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /
Alarm | BOOL | AFP_A | R | Anti-frost protector alarm | 防冻保护报警 | NORMAL | ALARM | 正常 | 报警 | / | /